安装高效空气过滤器要注意的八大规则
风口表面涂层破损的不得安装。风口安装完毕应随即和风管连接好，开口端用塑料薄膜和胶带密. 高效空气过滤器送风口尺寸必须符合设计要求。安装前应清洗干净。需在洁净室内安装和更换高效空气过滤器的送风口，风口翻边和吊顶板之间的接缝应加密封垫。在技术夹层内安装和更换高效空气过滤器的风口，安装前应配合土建施工预埋短管，短管和吊顶板之间如有裂缝必须封堵好。
第１条“灵洁”牌高效空气过滤器安装前，必须对洁净室进行全面清扫、擦净，净化空调系统内部如有积尘，应再次清扫、擦净，达到清洁要求。如在技术夹层或吊顶内安装高效空气过滤器，则技术夹层或吊顶内也应进行全面清扫、擦净。 
第２条 洁净室及净化空调系统达到清洁要求后，净化空调系统必须试运转。连续运转１２ｈ以上，再次清扫、擦净洁净室后立即安装高效空气过滤器。 
第３条“灵洁”牌高效空气过滤器的运输和存放应按照生产厂标志的方向搁置。运输过程中应轻拿轻放，防止剧烈振动和碰撞。
第４条“灵洁”牌高效空气过滤器安装前，必须在安装高效空气过滤器现场拆开包装进行外观检查，内容包括滤纸、密封胶和框架有无损坏；边长、对角线和厚度尺寸是否符合要求；框架有毛刺和锈斑（金属框）；有无产品合格证，技术性能是否符合设计要求。然后进行检漏。经检查和检漏合格的应立即安装。安装时应根据各台过滤器的阻力大小进行合理调配，对于单向流，同一ltfpp16风口或送风面上的各高效空气过滤器之间，每台额定阻力和各台平均阻力相差应小于５％。洁净度级别等于和高于１００级洁净室的高效空气过滤器。
第５条 安装“灵洁”牌高效空气过滤器的框架应平整。每个高效空气过滤器的安装框架平整度允许偏差不大于１ｍｍ。
第６条“灵洁”牌高效空气过滤器和框架之间的密封采用密封垫、不干胶、负压密封、液槽密封和双环密封等方法时，都必须把填料表面、过滤器边框表面和框架表面及液槽擦拭干净。 
第７条 采用密封垫时，垫的厚度不宜超过８ｍｍ，压缩率为２５％～３０％。采用液槽密封时，液槽内的液面高度要符合设计要求，框架各接缝处不得有渗液现象。采用双环密封条时，粘贴密封条时不要把环腔上的孔眼堵住；双环密封和负压密封都必须保持负压管道畅通。 
第８条 安装高效空气过滤器时，外框上箭头应和气流方向一致。当其垂直安装时，滤纸折痕缝应垂直于地面

技术咨询：李先生 13418020718

来源：广州灵洁空气净化设备制造有限公司 http://www.ljhepa.com

http://www.guangzhoulingjie.icoc.cc

相关产品：高效过滤器 耐高温过滤器 活性炭过滤器 中效过滤器 初效过滤器 空调过滤器 空气净化器滤芯 高效送风口 DOP液槽送风口 传递窗 风淋室 货淋室 超净工作台 FFU 层流罩 送风天花 自净器 采样车 洁净棚 净化工程 空气过滤器厂家 净化设备厂家